## Лист1
р.б. | ОПИС | јединица мере | количина | јед. цена без ПДВ-а | јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*4) | 7 (3*5)
I | ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Опште напомене:
Пре почетка вршења ископа земље терен мора бити правилно обележен и припремљен за ископ. Ископ се врши машински што подразумева допремање потребне механизације. Копање мора бити правилно, према детаљима и котама у пројектној документацији.
Ценом је обухваћено насипање ископане земље где је то потребно као и утовар и одвоз непотребне земље, растиња и осталог шута на депонију удаљену до 10 км.
1 | Обележавање објекта и израда наносне скеле.
| Обрачун је по m². | m² | 759.22 |  | 0 | 0 | 0
2 | Машински ископ земље ИИ категорије у широком обиму. Вишак земље утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 10 км.
| Обрачун је по m³. | m³ | 946.05 |  | 0 | 0 | 0
3 | Ручни ископ земље ИИ категорије за тракасте темеље и темељне стопе објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 10 км.
| Обрачун је по m³. | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Насипање и набијање земље у слојевима.
| Обрачун је по m³. | m³ | 348.49 |  | 0 | 0 | 0
5 | Набавка и разастирање иберлауфа и туцаника испод темеља и подних плоча. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити до збијености изражене преко модула стишљивости Мс≥35 МПа. Ценом обухватити испитивање модула стишљивости методом кружне плоче Ø300 (СРПС УБ1.046) , фино испланирати са толеранцијом +/- 1cm.
Обрачун је по m³.
| - иберлауф д=15 cm | m³ | 115.36 |  | 0 | 0 | 0
| - туцаник 0-63 мм д=12 cm | m³ | 92.29 |  | 0 | 0 | 0
6 | Набавка, насипање и набијање песка у рову за постављање цеви. Песак насути испод и преко постављених цеви.
| Обрачун је по m³. | m³ | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно земљани радови: |  |  |  |  | 0 | 0
II | БЕТОНСКИ РАДОВИ
Опште напомене:
Сви бетонски радови морају бити изведени према важећим прописима за бетон и армирани бетон, стандардима, пројекту, статичком прорачуну, квалификованом радном снагом и под стручним надзором.
Ценом је обухваћена набавка, допрема и уградња готовог бетона, потребна оплата тј. њена израда, монтажа и демонтажа као и сва подупирања.
1 | Израда армирано бетонских тракастих темеља марке МБ 35. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко тампонског слоја обрачунатог у позицији И.5. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата.
| Обрачун је по m³. | m³ | 104.92 |  | 0 | 0 | 0
2 | Израда армирано бетонских темељних стопа марке МБ 35. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко тампонског слоја обрачунатог у позицији И.5. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата.
| Обрачун је по m³. | m³ | 5.32 |  | 0 | 0 | 0
3 | Бетонирање армирано бетонске плоче приземља, д=10 cm, бетоном МБ 35 у свему према описима и детаљима из статичког прорачуна. У цену је урачуната оплата и ПЕ фолија д=0,15 мм која се поставља преко збијеног тампонског соја.
| Обрачун је по m². | m² | 759.22 |  | 0 | 0 | 0
4 | Израда армирано бетонских плоча (таваница) марке МБ 35. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата, подупирачи и помоћна скела.
Обрачун по m² изливене плоче.
| - дебљине 15 cm | m² | 16.2 |  | 0 | 0 | 0
| - дебљине 20 cm | m² | 231.13 |  | 0 | 0 | 0
| - дебљине 24 cm | m² | 212.93 |  | 0 | 0 | 0
| - дебљине 28 cm | m² | 228.48 |  | 0 | 0 | 0
5 | Израда армирано бетонских стубова, марке МБ 35. Израдити оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела.
| Обрачун је по m³. | m³ | 23.53 |  | 0 | 0 | 0
6 | Израда армирано бетонског зидног платна, марке МБ 35. Израдити оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела.
| Обрачун је по m³. | m³ | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
7 | Израда армирано бетонских греда, марке МБ 35. Израдити оплату са подупирачима и греде армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела.
| Обрачун је по m³. | m³ | 24.41 |  | 0 | 0 | 0
8 | Израда армирано бетонских надпрозорних и надвратних греда у спољашњим зидовима бетоном марке МБ 30, у свему према детаљима из статичког прорачуна. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену је урачуната и припадајућа оплата.
Обрачун је по m³.
| - пресека 25x20 cm | m³ | 3.06 |  | 0 | 0 | 0
9 | Израда армирано бетонског надзидка равних непроходних кровова МБ 35, дебљине д=12 cm. Израдити оплату и венце армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата.
| Обрачун је по m³. | m³ | 19.75 |  | 0 | 0 | 0
10 | Израда хоризонталних армиранобетонских серклажа у преградним зидовима од опеке. Серклажи су димензија 12 x 20 cm и 25 x 20 cm. Израђују се од бетона МБ 30 и армирају са 4Ø12. У цену улази оплата.
| Обрачун је по m³. | m³ | 6.98 |  | 0 | 0 | 0
11 | Израда вертикалних армиранобетонских серклажа у зидовима димензија 25 x 25 cm. Израђују се од бетона МБ 30 и армирају са 4Ø14. У цену улази оплата.
| Обрачун је по m³. | m³ | 0.57 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно бетонски радови: |  |  |  |  | 0 | 0
III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Опште напомене:
Сви армирачки радови морају бити изведени према важећим прописима, стандардима, пројекту, детаљима армирања, квалификованом радном снагом и под стручним надзором. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и детаљима армирања.
1 | Набавка, израда и поставјање арматуре средње сложености - ребрасте арматуре B500 и арматурне мреже од оребрене жице МАR 500/560. | kg | 52700 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno armirački radovi: |  |  |  |  | 0 | 0
IV | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Опште напомене:
Сви радови морају бити изведени стручно а сав употребљени материјал мора бити квалитетан и у складу са важећим прописима.
Зидање вршити према пројекту које мора бити чисто у правилним и хоризонталним редовима и правилној вези са потпуно испуњеним спојницама малтером. Зидне површине и ивице морају бити равне, глатке, оштре и вертикалне под виском.
Малтерисање се ради у два слоја - грубо и фино. Други слој, фино малтерисање изводити тек када се први слој осуши. Малтерисане површине које ће касније бити обложене керамиком морају бити потпуно равне.
У цену су урачунате помоћне скеле и платформе као и сав потребан помоћни материјал неопходан за извршење позиције.
1 | Зидање фасадних зидова термо блоком д=25 cm у термо малтеру (климаблоц 25).
| Обрачун је по m³. | m³ | 140.69 |  | 0 | 0 | 0
2 | Зидање преградних зидова термо блоком д=25 cm (климаблоц 25) у п.ц. малтеру између просторија КС и техничких просторија објекта.
| Обрачун је по m³. | m³ | 8.91 |  | 0 | 0 | 0
3 | Зидање преградних зидова блоковима д=12 и 25 cm у п.ц. малтеру. У цену урачунати надвратници.
| - д=25 cm | m³ | 40.33 |  | 0 | 0 | 0
| - д=12 cm | m² | 263.11 |  | 0 | 0 | 0
4 | Малтерисање унутрашњих зидова кречним малтером са додатком кварцног песка.
| Обрачун је по m². | m² | 1936.32 |  | 0 | 0 | 0
5 | Израда лакоармиране цементне кошуљице д=7 cm. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне.
| Обрачун је по m². | m² | 668.96 |  | 0 | 0 | 0
6 | Израда слоја за пад на равном непроходном крову од цементне кошуљице просечне дебљине 7 cm. Слој за пад извести и у риголима за одвод атмосферске воде.
| Обрачун је по m². | m² | 701.01 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно зидарски радови: |  |  |  |  | 0 | 0
V | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Опште напомене:
Материјали за хидроизолације као и термоизолациони материјали морају бити првокласни, да задовоље постојеће стандарде и да буду прописно сложени и заштићени.
Радови морају бити изведени стручно и квалитетно у свему према пројектној документацији.
1 | Набавка материјала и израда хидроизолације подне конструкције. Изолација се изводи као трослојна од битуменских трака и врућих премаза (Кондор В-4).
| Обрачун је по m². | m² | 759.22 |  | 0 | 0 | 0
2 | Набавка и постављање хидроизолационе FPO мембране Sarnafil TG 66 1.5 мм. Мембрана се поставља на равне непроходне кровове, у свему према упутству произвођача.
| Обрачун је по m². | m² | 877.3 |  | 0 | 0 | 0
3 | Набавка материјала и израда хидроизолације премазом Sikalastic 200W у санитарним чворовима, чајним кухињама, купатилима и техничким просторијама. У цену урачунате хидроизолационе Сика СеалТапе угаоне траке.
| Обрачун је по m². | m² | 127.05 |  | 0 | 0 | 0
4 | Набавка материјала и постављање парне бране SarnaVap 5000E SA на равне непроходне кровове.
| Обрачун је по m². | m² | 910.46 |  | 0 | 0 | 0
5 | Набавка и постављање термоизолационих плоча камене минералне вуне, дебљине д = 10 cm, као термоизолације фасадних зидова. Плоче лепити за зид лепком за минералну вуну и анкеровати их специјалним типловима.
| Обрачун је по m². | m² | 980.43 |  | 0 | 0 | 0
6 | Набавка и постављање термоизолационих плоча камене минералне вуне, дебљине д = 5 cm, као термоизолације око армирано бетонског надзидка на равном непроходном крову. Плоче лепити за зид лепком за минералну вуну и анкеровати их специјалним типловима.
| Обрачун је по m². | m² | 162.25 |  | 0 | 0 | 0
7 | Набавка и постављање тврдих подних изолационих плоча од камене минералне вуне у подну конструкцију приземља д = 12 cm. У цену урачунато постављање ПВЦ фолије за заштиту термоизолације.
| Обрачун је по m². | m² | 668.96 |  | 0 | 0 | 0
8 | Набавка и постављање тврде подне изолационе плоче од стиродура у конструкцију равних непроходних кровова д=12+14 cm. У цену урачунато постављање ПЕ фолије.
| Обрачун је по m². | m² | 714.9 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно изолатерски радови: |  |  |  |  | 0 | 0
VII | ФАСАДНА И УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА
Опште напомене:
Све столарске радове извести према пројектној документацији и шемама.
Пре уграђивања столарије проверити на лицу места све мере.
1 | Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне алуминарије од алуминијумских профила домаћег произвођача са термопрекидом типа АЛИПЛАСТ СУПЕРИАЛ (СП СУ) или одговарајуће. Топлотна проводљивост профила Уф =2,0 W/м2/K или мањи. Проводљивост ваздуха у класи 4 према ЕН12207, проводљивост воде Е900 према ЕН12208, отпорност на ветар у класи Ц5/Б5 према ЕН12210. Профил је заштићен процесом пластификације у боји антрацит РАЛ 7016 у складу са стандардом ЕН 14024. Минимална ширина термичког прекида мора износити 34мм. Уградњу вршити преко челичних држача. Приликом уградње избећи директан додир челика и алуминијума. Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције,опшивни елементи,као и материјал за термичку и хидро изолацију по ободу отвора су саставни део позиције.Монтажу вршити према "РАЛ" систему монтаже уз обавезну примену свих елеменате који су предвиђени истом. Оков системски,са отварањем према шеми произвођача алуминијумских профила са одговрајућим сертификатом,облик и боја по избору пројектанта,гаранцијом од 5 година. Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+18+4, Уг=1,0 W/м2/K (SANITGOBAINPLANICLEAR 4мм+PANICLER 4мм или одговарајуће), са побољшаним дистанцером за стакло. Пуни делови су са испуном од ал.лима д=1мм+50мм термоизолација (стиропор типа AUSTROTHERM EPS AF PL или одговарајуће)+ал.лим д=1мм у боји браварије Уп=0,58 W/м2/K.
Уградња обавезно преко слепог штока, димензија према прорачуну извођача за сваки појединачни тип, а од кутијастих челичних профила, анкерисаних за постојећи зид на мин.3 места по дужини профила. Ценом обухватити и монтажу унутрашњеих и спољних клупица и солбанака према детаљу. Понуђач је дужан да уз понуду достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима, као доказ да нуди профиле прописаних карактеристика.
Обрачун је по комаду.
| - pos 1 - 713/250 cm | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.75 | 319500
| - pos 2 - 398/250 cm | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 180000
| - pos 3 - 180/250 cm | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 81000
| - pos 6 - 100/500 cm | ком | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000
| - pos 7 - 100/180 cm | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 32400
| - pos 8 - 180/140 cm | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 25200
| - pos 9 - 80/60 cm | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
2 | Набавка, израда, транспорт и уградња врата техничких просторија и врата на сали од алуминијумских профила домаћег произвођача са термопрекидом типа АЛИПЛАСТ СУПЕРИАЛ (СП СУ) или одговарајуће. Топлотна проводљивост профила Уф =2,0 W/м2/K или мањи. Проводљивост ваздуха у класи 4 према ЕН12207, проводљивост воде Е900 према ЕН12208, отпорност на ветар у класи Ц5/Б5 према ЕН12210. Профил је заштићен процесом пластификације у боји антрацит РАЛ 7016 у складу са стандардом ЕН 14024. Минимална ширина термичког прекида мора износити 34мм. Уградњу вршити преко челичних држача. Приликом уградње избећи директан додир челика и алуминијума. Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције,опшивни елементи,као и материјал за термичку и хидро изолацију по ободу отвора су саставни део позиције. Монтажу вршити према "РАЛ" систему монтаже уз обавезну примену свих елеменате који су предвиђени истом. Оков системски, са отварањем према шеми произвођача алуминијумских профила са одговрајућим сертификатом,облик и боја по избору пројектанта,гаранцијом од 5 година. Пуни делови су са испуном од ал.лима д=1мм+50мм термоизолација (стиропор типа AUSTROTHERM EPS AF PL или одговарајуће)+ал.лим д=1мм у боји браварије Уп=0,58 W/м2/K.
Укупан коефицијент пролаза топлоте мора бити У=1.5 W/м2/K или мањи (доказати прорачуном и приложити доказе). Напомена:
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу димензија позиција узетих на лицу места, а све у складу са препорукама произвођача система. Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа. Понуђач је дужан да уз понуду достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима, као доказ да нуди профиле прописаних карактеристика
Обрачун је по комаду.
| - pos 4 - 180/210 cm (двокрилна врата) | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.78 | 68040
| - pos 5 - 90/210 cm (једнокрилна врата) | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
3 | Набавка транспорт и монтажа унутрашњих звучноизолованих металних врата и портала. Шток је од екструдираног алуминијума без термопрекида, у завршној обради – натур (елоксирани) или пластифицирани у РАЛ-у по избору пројектанта, уграђује се у зидарски отвор помоћу челичних трака или завртњева.Kрило врата израђено од од чамових фризева са испуном од екструдиране иверице обложено медијапаном 4мм, фарбано у у боју по РАЛ-у по избору пројектанта. Врата опремити са два дихтунга по целом обиму. Врата опремити адекватном кваком, шаркама, бравом и цилиндром са три кључа. Врата морају задовољити према стандарду СРПС У Ј6.201:1989 специјалну класу: Рw>35dB. Обавезно достављање атеста за врата при достављању понуде.
Обрачун је по комаду.
| - pos 12 - 180/250 cm | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 81000
| - pos 13 - 378/250 cm | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.5 | 171000
| - pos 14 - 90/250 cm | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 45000
0
4 | Набавка, израда, транспорт и уградња унутрашњег преградног зида у културној станици од алуминијумских профила домаћег произвођача са термопрекидом типа АЛИПЛАСТ СУПЕРИАЛ (СП СУ) или одговарајуће. Топлотна проводљивост профила Уф =2,0 W/м2/K или мањи . Проводљивост ваздуха у класи 4 према ЕН12207, проводљивост воде Е900 према ЕН12208, отпорност на ветар у класи Ц5/Б5 према ЕН12210. Профил је заштићен процесом пластификације у боји антрацит РАЛ 7016 у складу са стандардом ЕН 14024. Минимална ширина термичког прекида мора износити 34мм. Уградњу вршити преко челичних држача. Приликом уградње избећи директан додир челика и алуминијума. Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције,опшивни елементи,као и материјал за термичку и хидро изолацију по ободу отвора су саставни део позиције. Монтажу вршити према "РАЛ" систему монтаже уз обавезну примену свих елеменате који су предвиђени истом. Оков системски,са отварањем према шеми произвођача алуминијумских профила са одговрајућим сертификатом,облик и боја по избору пројектанта,гаранцијом од 5 година. Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+18+4, Уг=1,0 W/м2/K (SANITGOBAINPLANICLEAR 4мм+PANICLER 4мм или одговарајуће), са побољшаним дистанцером за стакло. Пуни делови су са испуном од ал.лима д=1мм+50мм термоизолација (стиропор типа AUSTROTHERM EPS AF PL или одговарајуће)+ал.лим д=1мм у боји браварије Уп=0,58 W/м2/K. | [8 empty] | 0
Укупан коефицијент пролаза топлоте мора бити У=1.5 W/м2/K или мањи(доказати прорачуном и приложити доказе). Напомена:
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, а све у складу са препорукама произвођача система.Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа. Понуђач је дужан да уз понуду достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима, као доказ да нуди профиле прописаних карактеристика
| Обрачун је по комаду | [8 empty] | 0
| - pos 10 - 357/225+50 cm | ком | 1
| - pos 11 - 225/225+50 cm | ком | 1
| - pos 19 - 580/300 cm | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.4 | 313200
0
5 | Израда и уграња унутрашње клизне, сложиве мобилне преграде у библиотеци од алуминијумских профила са испуном од флоат стакла. Димензије једног панела 70/300 cm. Алу профили антрацит боје РАЛ 7016. Руковат, брава и други оков по избору пројектанта. | [8 empty] | 0
| Обрачун је по комаду | [8 empty] | 0
| - pos 20 - 701/300 cm | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 378000
6 | Израда и уградња унутрашњих врата од медијапана са завршном полиуретанском обрадом у антрацит боји (РАЛ 7016). Руковати, браве и други оков по избору пројектанта.
Обрачун је по комаду.
| - pos 15 - 80/210 cm | ком | 13 |  | 0 | 0 | 0
| - pos 16 - 100/210 cm | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - pos 17 - 70/210 cm | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| - pos 18 - 90/210 cm | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно фасадна и унутрашња столарија: |  |  |  |  | 0 | 0
IX | БРАВАРСКИ РАДОВИ
Опште напомене:
Све браварске радове извести према пројектној документацији и шемама. Монтажа се мора извести стручно и квалитетно а готови монтирани комади морају бити тачно постављени у пројектовани положај.
Сва браварија мора бити заштићена приликом допреме на градилиште, а заштиту скинути тек по завршетку осталих радова.
Све мере проверити на лицу места пре израде позиција.
1 | Израда и монтажа заштитних решетки на прозорима и вратима у приземљу, у свему према детаљима из пројекта и шема. Решетке се израђују од челичних флахова. Завршна обрада је мат пластификација у антрацит боји (РАЛ 7016).
Обрачун је по комаду.
| - pos I - 180/140 cm | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
| - pos II - 80/60 cm | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
2 | Израда и монтажа пењалица за излаз на кров у свему према детаљима из пројекта и шема.
Обрачун је по комаду.
| - pos III | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно браварски радови: |  |  |  |  | 0 | 0
X | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Опште напомене:
Сви лимарски радови морају бити изведени стручно и квалитетно. Изводе се од равног пластифицираног лима д=0.7 мм у бојама антрацит (РАЛ 7016) и наранџаста (РАЛ 2010).
Ценом радова обухватити набавку и допрему материјала као и израду и монтажу елемената.
1 | Израда и монтажа окапница на надзидку равних кровова. Лим РАЛ 7016 и РАЛ 2010 р.ш. 45 cm.
| Обрачун је по м. | m | 253.37 |  | 0 | 0 | 0
2 | Набавка материјала и израда прозорских клупица. Клупице од лима РАЛ 7016, р.ш. 25 cm.
| Обрачун је по м. | m | 32.2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Набавка материјала и израда олука од пластифицираног лима РАЛ 7016 и РАЛ 2010. Олуци су квадратног пресека 12x12 cm. У цену урачунато 11 водоскупљача, по један на свакој вертикали.
Обрачун је по м.
| - вертикални | m | 47.8 |  | 0 | 0 | 0
| Укупно лимарски радови: |  |  |  |  | 0 | 0
I | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
II | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
IV | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
V | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
VII | ФАСАДНА И УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
IX | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
X | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
I | УКУПНО: |  |  |  |  | 0 | 0
III | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
I | ВОДОВОД
1.1. | Машински ископ рова за постављање спољне инсталације водовода ширине 0,80 m са одбацивањем земље на страну и разупирањем рова изнад висине 1,10 m. Обрачун по m³.
| дубина рова 80 cm | m³ | 81.3 |  | 0 | 0 | 0
| дубина рова 100 cm | m³ | 145 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Набавка, транспорт, наспиање и планирање песка на дно рова пре полагања цеви у слоју од 10 cm испод и 10 cm изнад цеви. Обрачун по m³ | m³ | 49.3 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Затрпавање ровова у завршном слоју од 30 cm земљом из ископа са планирањем и набијем до потпуне збијености. Обрачун по m³. | m³ | 177 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Одвоз вишка земље из ископа на даљину преко 500m до 3km. У цену улази утовар, транспорт до места депоније и распланирање материјала по депонији. Обрачун по m³. | m³ | 49.3 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Набавка, транспорт и монтажа PEHD водоводних цеви за развод хидрантске мреже изван објекта спајаних варењем за радни притисак 10 bar-а. Обрачун по m'.
| d75 | m' | 4 |  | 0 | 0 | 0
| d90 | m' | 8.5 |  | 0 | 0 | 0
| d110 | m' | 236 |  | 0 | 0 | 0
1.6. | Набавка и монтажа надземног противпожарног хидранта Ø80 произвођача "Valman" или другог произвођача одговарајућих техничких карактеристика са свим потребним фазонским комадима из спецификације. Обрачун по комаду. | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.7. | Набавка, транспорт и монтажа спољног PP ормана анкерисаног у бетонске блокове у земљи са два тревира црева и осталом припадајућом опремом. Обрачун по комплету. | кпт | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.8. | Набавка и монтажа поцинкованих водоводних цеви, спајане фитинзима. У цену улази: анкерисање за плафон, размеравање, сечење, монтажа и испитивање на притисак 10 bar-а. Обрачун по m'.
| Ø65 mm | m' | 31 |  | 0 | 0 | 0
| Ø50 mm | m' | 46 |  | 0 | 0 | 0
1.9. | Бојење хидрантске мреже црвеном уљаном бојом. Обрачун по m'. | m' | 77 |  | 0 | 0 | 0
1.10. | Набавка, транспорт и монтажа зидних хидрантских ормарића 50x50x16cm стандардне изведбе у које је смештена следећа опрема: прикључни вентил DN50, покретни прикључак DN50, млазница, тревира црево дужине 15m са калемом и ознака за врата. Обрачун по комплету. | кпт | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.11. | Набавка, транспорт и монтажа водоводних цеви RAUTITAN FLEX за инсталације унутрашњег водовода, од умреженог полиетилена тип „Pe-Xа“, SDR 7,4, произвођач REHAU Немачка, за максималне радне температуре од 90°C и максималне радне притиске од 10 bar-а. У цену улази набавка транспорт, разношење до места уграђивања, монтажа цеви са свим фазонским комадима, и сва потребна штемовања и пробијања рупа. Техника спајања цеви и фазонских комада је трајно дихтујућа: без дихтујућих елемената епдм гумице ("О" ринга) са аксијалним покретним навлакама. Обрачун по m' готовог цевовода.
| DN15 (d20x2.8 mm) | m' | 48 |  | 0 | 0 | 0
| DN20 (d25x3.5 mm) | m' | 114 |  | 0 | 0 | 0
| DN25 (d32x4.4 mm) | m' | 16 |  | 0 | 0 | 0
| DN32 (d40x5.5 mm) | m' | 59 |  | 0 | 0 | 0
1.12. | Набавка, транспорт и монтажа изолације цеви хладне воде паронепропусном профилисаном изолацијом на бази синтетичког каучука дебљине 9mm. Обрачун по m'.
| DN20 | m' | 48 |  | 0 | 0 | 0
| DN25 | m' | 114 |  | 0 | 0 | 0
| DN32 | m' | 16 |  | 0 | 0 | 0
| DN40 | m' | 59 |  | 0 | 0 | 0
1.13. | Набавка, транспорт и уградња уређаја за повишење притиска производ "Hidro-NS" Нови Сад са две пумпе "Еbara" са обилазним водом 80mm, два пропусна и једним неповратним вентилом 80mm на обилазном воду. Уређај пушта у рад испоручилац. Обрачун по комплет монтираном уређају. -хидрантска мрежа 3D 40-200/5,5/2 са 2 пумпе | кпт | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.14. | Израда - бетонирање водомерног окна светлог отвора 160x250cm дубине 170 cm бетоном МB-20, дебљине зида 20cm у двострукој оплати. Уградити пењалице пре малтерисања. Све унутрашње површине омалтерисати цементним малтером 1:3. Дно окна избетонирати бетоном дебљине 10cm и оставити отвор 60/60 cm у дну који треба насути шљунком да служи за дренажу шахта. Обрачун по m³. | m³ | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.15. | Ситан потрошни материјал. Обрачун паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.16. | Пратећи грађевински радови укључујући израду отвора у међуспратној конструкцији и њихово затварање после проласка цевовода као и поправка иштемованих шлицева. Обрачун паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
I | УКУПНО ВОДОВОД |  |  |  |  | 0 | 0
II | КАНАЛИЗАЦИЈА
2.1. | Ручни ископ рова са одбацивањем земље на страну, затрпавањем и набијањем у слојевима од по 30cm, након постављања цеви. Обрачун по m³. | m³ | 36.16 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Набавка, транспорт, наспиање и планирање песка на дно рова пре полагања цеви у слоју од 10cm испод и 30cm изнад цеви. Обрачун по m³. | m³ | 11 |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Затрпавање ровова у завршном слоју од 30 cm земљом из ископа са планирањем и набијем до потпуне збијености. Обрачун по m³. | m³ | 26.6 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Одвоз ископане земље на градску депонију до 10 кm. Обрачун по m³. | m³ | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.5. | Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских канализационих цеви тип "HT" произвођача Rehau са фазонским комадима. Цеви се постављају спод коте приземља и изван објекта. Заптивање вршити гуменим прстеновима. Монтирати у свему према датим котама и према упутству произвођача. Обрачун по m'.
| 160 mm | m' | 51 |  | 0 | 0 | 0
| 110 mm | m' | 54 |  | 0 | 0 | 0
| 75 mm | m' | 19 |  | 0 | 0 | 0
| 50 mm | m' | 36 |  | 0 | 0 | 0
2.6. | Набавка, транспорт и монтажа вентилационе капе од PVC-а до висине 1,00 m изнад крова. Обрачун по комаду. -150 mm | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.7. | Набавка, транспорт и монтажа вертикалног подног PVC сливника за све санитарне чворове у објекту са решетком од нерђајућег челика са сифоном производ "АCO" тип "ЕаsyFlow". Обрачун по комаду.
| 50 mm решетка 15x15 cm | ком | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 110 mm решетка 20x20 cm | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.8. | Израда ревизионог канализационог шахта од набијеног бетона са бетонском плочом изнад и кинетираним дном. У плочу уградити рам са поклопцем Ø600 mm, тежине 60 kg. Испод шахта бетонирати носаче d=15 cm. Обрачун по комаду. - светлог отвора 80x80 cm | ком | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.9. | Набавка. транспорт и уградња челичних заштитних цеви на изласцима инсталације канализације из објекта. Обрачун по m'.
| 200 mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 110 mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.10. | Испитивање комплет завршене мреже канализације на водонепропусност спојева, на притисак 0,50 bar-а. Обрачун по m'. | m' | 160 |  | 0 | 0 | 0
2.11. | Ситан потрошни материјал. Обрачун паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
II | УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
IV | ОСТАЛИ РАДОВИ
4.1. | Испитивање инсталација санитарне водоводне мреже на притисак у складу са техничким условима. Обрачун паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Испирање инсталације санитарне воде у складу са техничким условима. Обрачун паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.3. | Дезинфекција водоводне инсталације у складу са техничким условима са израдом елабората о хемијско бактериолошкој исправности воде од стране надлежне институције. Обрачун паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.4. | Испитивање хидрантске мреже и прибављање сертификата од надлежне институције. Обрачун паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
IV | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
III | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
I | УКУПНО ВОДОВОД |  |  |  |  | 0 | 0
II | УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
IV | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
III | СВЕ УКУПНО: |  |  |  |  | 0 | 0
IV | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Овом спецификацијом предвиђено је:
-испорука основног материјала наведеног у позицијама,
-испорука монтажног (помоћног) материјала потребног за комплетну израду инсталација и постројења,
-уградња основног материјала на начин описан у позицијама и уз помоћ монтажног материјала,
-повезивање, испитивање инсталације и постројења и пуштање у исправан рад,
-довођење у исправно (првобитно) стање свих оштећених места на већ изведеним инсталацијама и конструкцијама,
Цена сваке позиције обухвата:
-набавну цену, транспорт и осигурање до градилишта основног материјала,
-набавну цену, транспорт и осигурање до градилишта монтажног (помоћног) материјала,
-израду евентуално потребне радионичке документације коју ради извођач,
-обрада водова и каблова на њиховим крајевима и извршеним повезивањем истих на оба краја,
-испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталације и постројења наведених у позицијама. Уколико инвеститор сам набавља основни материјал, онда цена позиције садржи све остало изузев цене транспорта и осигурања основног матеијала.
Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС-у или признатим међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном санагом и у потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова.
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема , што потврђује и оверава стручно лице инвеститора - наџорни орган.
1 | РАЗВОДНИ ОРМАР
Испорука материјала, израда и постављање разводних ормана израђених од два пута декапираног лима дебљине 2 мм, са носећом и везном конструкцијом, заштите IP43 ИП43 са вратима, комплет са сабирницама, маскама за опрему елзет бравама и кључевима, редним стезаљкама, натписним плочама и осталим материјалом потребним за комплетирање, заштићеним антикорозивном бојом и офарбаним бојом према жељи инвеститора. Ормани су предвиђени за трофазни прикључак, у свему према једнополним шемама, сагласно важећим техничким прописима. У разводне ормане уградити бакарне сабирнице одговарајућег пресека на потпорним изолаторима и сву осталу опрему, а све према једнополним шемама. Испод сваког елемента поставити одговарајућу натписну плочицу са назнаком потрошача којем припадају. Унутар ормана извршити шемирање помоћу бакарних проводника са ПВЦ изолацијом, а флексибилним проводницима везе са опремом на вратима ормана.
На вратима разводног ормана, са унутрашње стране, поставити једнополну шему, а са спољне стране упозоравајућу таблицу "Опасно по живот" са симболом електричне струје.
Плаћа се комплет ишемиран и испоручен ормар са клемарником. У орманима оставити 30% резервног простора за евентуалну доградњу непредвиђене опреме.
1.1 | Разводни орман RO-MZ који је слободностојећи, потребних димензија за смештај следеће опреме:
1 ком. – Kомактни прекидач MC1, 3P, 40A, 50kA, заштитна јединица A
3 ком. –аутоматски осигурач 1p, 6A/B
3 ком. – аутоматски осигурач 1p, 10A/B
1 ком. - FID комбинована 10/003, B, 6kA, 1PN B10 30mA
14 ком. – аутоматски осигурач 1p,16A/B
3ком. – сигналан зелена сијалица2W, 230V
| комплет | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Разводни ормар RO-KS који је слободностојећи, потребних димензија за смештај следеће опреме:
1 ком. – Копактни прекидач MC1, 3P, 63A, 50kA, заштитна јединица A
3 ком. – аутоматски осигурач 3p, 20A/C
3 ком. –аутоматски осигурач 1p, 6A/B
9 ком. – аутоматски осигурач 1p, 10A/B
14 ком. – аутоматски осигурач 1p,16A/B
3 ком. – сигналан зелена сијалица 2W, 230V
1.ком - фотроле са сензором
| комплет | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Разводна табла RO-S1 која се састоји из једног мрежног дела. Табла је назидна, потребних димензија за смештај следеће опреме:
6 ком. – аутоматски осигурач 1p, 16A/B
2 ком. – аутоматски осигурач 1p, 10A/B
2 ком. - FID комбиновани 10/003, B, 6kA, 1PN B16 30mA
| комплет | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Разводна табла RO-S2 која се састоји из једног мрежног дела. Табла је назидна, потребних димензија за смештај следеће опреме:
6 ком. – аутоматски осигурач 1p, 16A/B
2 ком. – аутоматски осигурач 1p, 10A/B
2 ком. - FID комбиновани 10/003, B, 6kA, 1PN B16 30mA
| комплет | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Разводни ормар RO-B који је слободностојећи, потребних димензија за смештај следеће опреме:
1 ком. –Компактни прекидач MC1, 3P, 32A, 25kA, заштитна јединица А
3 ком. – аутоматски осигурач 1p, 6A/B
3 ком. – аутоматски осигурач 1p, 10A/B
9 ком. – аутоматски осигурач 1p,16A/B
3 ком. – сигнална зелена сијалица 2W, 230V
| комплет | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Набавка, испорука, постављање и повезивање разводног ормана хидроцел пумпе RO-HC, изведено као назидни орман стандардне индустријске изведбе опремљене са:
1 ком.- трополни гребенасти прекидач 0-1-2, 25A, 400U, као 4G25-10U
1 ком. -аутоматски осигурач 3p, 16A/C
1 ком. - аутоматски осигурач 1p, 16A/B
1 ком. - аутоматски осигурач 1p, 10A/B
| комплет | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Набавка, испорука и повезивање разводног ормана за напајање потрошача за климатизицију RO-VENT; метални, типслик, пластифициранн, са вратима и бравом, шинама за фазне и сабирницама за заштитне и нулте водове, DIN-35 шинама и осталим прибором за монтажу потребне опреме. Орман је предвиђен за монтажу на зид, у заштити IP-54. Улаз напојног кабла одозго, излази ка горе. У орману, на вратима или у унутрашнњости, је предвиђена опрема коју специфицира произвођач и дистрибутер опреме и уређаја термотехничких инсталација које су део машпинског пројекта.
Све комплет повезано, испитано и приључено под напон, са уградњном.
| комплет | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Разводин орман RO-TP који се састоји из мрежног дела. Орман је назидни, потребних димензија.
1 ком. – Главни прекидач GS 40, 3p, 40A
1 ком. – GS прекидач 16A, 1p (1 - 0 - 2)
2 ком. – аутоматски осигурач 1p, 16A/B
6 ком. – аутоматски осигурач 1p, 6A/B
2 ком. – аутоматски осигурач 1p, 10A/C
1 ком. – аутоматски осигурач 3p, 10A/C
2 ком. – аутоматски осигурач 1p, 10A/B
2 ком. –топлљиви осигурач 1p, 2A
1 ком. – контактор 10A, 230V
1 ком. – контактор 10A, 400V
1 ком. –GPRS modul - опционо ако нема ENTERNET мреже
1 ком. - УПРАВЉАЧКА ЈЕДИНИЦА -ELC Comfort 310
1 ком. - Трополни битметал 400V, 1,8-6,3A
| комплет | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО 1: |  |  |  |  | 0 | 0
2 | НАПОЈНИ ВОДОВИ И PNK РЕГАЛИ У ОБЈЕКТУ
2.1 | Испорука и полагање мрежних напојних каблова у објекту:
Понудом обухватити набавку, испоруку и уградњу материјала као и ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду инсталације. Разводне кутије и сав прибор треба да је од материјала без халогених елемената. Понуђени материјал мора одговарати важећим стандардима. Нудити каблове произвођача: Фабрика каблова Зајечар, Јагодина, Новкабел, Елкок и Елка. Радови морају бити изведени стручном радном снагом. Квалитетно и у складу са важећим техничким прописима. Каблови се полазу у носаче каблова , каналице, у зиду, поду и пвц цевима. Јединична цена је према дужном метру и иста је без обзира на начин полагања кабла.
| N2XH 5x16mm² | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x16mm² | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x6mm² | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x2,5mm² | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 3x2,5mm² | m | 2000 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 3x1,5mm² | m | 1200 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 1x6mm² | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
| NHXH FE180/E90 4x6mm² | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
| JH(st)H 2x2x0,8 | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Испорука и полагање фабрички израђених кабловских регала, према трасама у графичкој документацији:
Понудом обухватити набавку, испоруку и уградњу перфорираних носача каблова од челичног топло поцинкованог лима са прибором за монтажу: конзолама,елементима за спајање,угаоним елементима, Т елементима и ситним материјалом.Нудити носаче каблова произвођача OBO Beterman, PEком или сл. .Носачи каблова се монтирају на зид и у спуштеном плафону. Понуђени материјал мора одговарати важећим стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом. Квалитетно и у складу са важећим техничким прописима. Јединична цена је према дужном метру и иста је без обзира на начин монтаже канала.
| PNK 100/50 mm | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
| PNK 200/50 mm | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО 2: |  |  |  |  | 0 | 0
3 | КАБЛОВИ ЕЛ. ОСВТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА
Испорука и монтажа модуларног инсталационог материјала
Понудом обухватити набавку, испоруку и уградњу модуларног инсталационог материјала са повезивањем. Нудити материјал произвођача Legrand,Schnaider Electric. Понуђени материјал мора одговарати важећим стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом. Квалитетно и у складу са важећим техничким прописима.
3.1 | Испорука и монтажа следећих прекидача за на зид,
| Прекидач PVC OG 10A 250V | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Испорука и монтажа следећих прекидача за уградњу у зид, комплет са одговарајућом дозном и маском
| Серијски инсталациони прекидач 10A 250V за u зид | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Наизменични инсталациони прекидач10A 250V за u зид | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Прекидач 10A 250V za u zid | ком. | 18 |  | 0 | 0 | 0
| Прекидач 10A 250V са индикатором за u зид | ком. | 9 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Испорука монтажа инсталационог материјала за монтажу на зид:
| Прикључница двополна PVC OG 16A 250V, бела | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
ком.
3.4 | Испорука монтажа инсталационог материјала за уградњу у зид комплет са одговарајућом дозном, маском и носачем утичница. | ком.
| Прикљуцница двополна16A 250V за u зид, бела | ком. | 37 |  | 0 | 0 | 0
| Прикљуцница двополна 16A 250V за u зид IP44, бела са поклопцем | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Модуларне прикључнице M7 са 2xŠuko+RTV+RJ45+1xEuro, бела | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Модуларне прикључнице M7 са 2xŠuko+2xRJ45+1xEuro, бела | ком. | 18 |  | 0 | 0 | 0
| Модуларне прикључница M4 sa 2xšuko, бела | ком. | 14 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Испорука и монтажа PE цеви fi 25 mmположене у бетону у поду за провлацење инсталација јаке струје,
|  | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Испорука материјала и полагање halogen free фрее цеви за полагање проводника у преградном гипсаном зиду.
| Флексибилна пластична цев halogen fri fi.16 mm | m | 360 |  | 0 | 0 | 0
| Флексибилна пластична цев halogen fri fi.23 mm | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Испорука и уградња сабирне кутије за галванско изједначење потенцијала PS-49 у мокрим чворовима и санитарним блоковима. Кутија се са уземљивачком шином у одговарајућем RO повезује проводником N2XH-J 1x4mm² 1x4мm² (просечна дужина 30м), а металне масе у мокром чвору се повезују на кутију са , P/F-Y-4mm² положеном у цеви fi 11mmу зиду и поду (просечно 5м по мокром чвору). | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Испорука материјала и израда инсталација за изједначавање потенцијала ( RACK ормана) проводником N2XH-J 1x16mm. . Каблови се полажу по кабловском регалу. | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Испорука материјала и израда инсталација за изједначавање потенцијала (уземљење регала, водоводних и хидрантских цеви итд.) проводником N2XH-J 1x6mm. Каблови се полажу делом по кабловском регалу, делом на обујмицама. Међусобна веза каблова као и спојеви са металним масама изводе се преко одцепних клема. | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Обележавање налепницама свих утичница у складу са ознакама струјних кругова на орманима. | паушал | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО 3: |  |  |  |  | 0 | 0
5 | ГРОМОБРАН
5.1 | Набавка и монтажа штапног громобрана са уређајем за рано стартовање сличног типу SKYLANCE СКYЛАНЦЕ са временом стартовања Δt = 25 μs, висине носећег стуба h = 2m, и опремом за причвршћење на крову | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Испорука и постављање лимене опоменске таблице VN ОПАСНО ПО ЖИВОТ | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Испорука и поставлјање поцинковане челичне траке P 25x4 mm (JUS N.B4.901 č) ) у темељ објекта, комплет са држачима траке и укрсним комадима за повезивање траке на уземљивач. | m | 250 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Испорука и поставлјање поцинковане челечне траке P 20x3 mm (SRPS N.B4.901 č)) на бетонске ступове за извођење спусних проводника. Трака се поставља од темељног уземљивача до мерног споја, комплет са држачима траке | m | 35 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Испорука и поставлјање механичке заштите SRPS N.B4.913 P-A, све комплет | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Испорука и поставлјање укрсног комада JUS N.B4. 936 за извођење мерног споја. | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Испорука и постављјање поцинковане челечне траке P 20x3 mm (JUS N.B4.901 č) од мерног споја до крова, комплет са држачима траке. | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Испитивање и контрола инсталације са издавањем потребних атеста | паушал | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО 5: |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Остали радови
6.1 | Израда пројекта изведеног објекта у 3 примерка са постављањем једнополних сема везе у свим разводним орманима у објекту. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Испитивања и мерења громобранске инсталације по завршетку радова и отклањање евентуалних недостатака. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Завршно испитивање инсталација и издавање атеста. | пауш. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО 6: |  |  |  |  | 0 | 0
IV | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  | 0 | 0
2 | НАПОЈЕНИ ВОДОВИ PNK РЕГАЛИ У ОБЈЕКТУ |  |  |  |  | 0 | 0
3 | КАБЛОВИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊАИ ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  | 0 | 0
5 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉИВАЧА И ГРОМОБРАНА ОБЈЕКТА |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Остали радови |  |  |  |  | 0 | 0
IV | УКУПНО : |  |  |  |  | 0 | 0
V | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
А | КУЋНА ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА
а | ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
5.1.1. | Испорука и монтажа панелних радијатора производње JUGOTERM MEROŠINA заједно са свим потребним материјалом за монтажу. Обрачун по комаду
| TIP 22-600x400 | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
| TIP 22-600x500 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TIP 22-600x600 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| TIP 22-600x700 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| TIP 22-600x800 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| TIP 22-600x900 | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
| TIP 22-600x1000 | ком | 11 |  | 0 | 0 | 0
| TIP 22-600x1200 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| TIP 22-600x1400 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TIP 10-600x400 | ком | 8 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Испорука и монтажа сушача - цевних радијатора- производње JUGOTERM MEROŠINA заједно са свим потребним материјалом за монтажу. Обрачун по комаду
| CRL - 750x500 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| CRL - 1120x500 | ком | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CRL - 1480x500 | ком | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.3. | Испорука и монтажа угаоних радијаторских вентила за колекторско двоцевно грејање (100% протока у грејно тело) са угаоним прикључком из зида, и термоглавом производње HERZ или сл. У комплету са успонском цеви и свим потребним материјалом за монтажу. Обрачун по комаду DN15 | ком | 41 |  | 0 | 0 | 0
5.1.4. | Испорука и монтажа угаоних радијаторских вентила за двоцевно колкторско грејање (100% протока у грејно тело) са термоглавом производње HERZ или сл. и свим потребним материјалом за монтажу у комплету са уронском цеви и прикључком из зида. Обрачун по комаду DN15 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.1.5. | Испорука и монтажа радијаторских оџрачних вентила у комплету са свим потребним помоћним материјалом за уградњу. Обрачун по комаду DN25 | ком | 43 |  | 0 | 0 | 0
5.1.6. | Испорука и монтажа радијаторских чепова у комплету са свим потребним помоћним материјалом за уградњу. Обрачун по комаду DN25 | ком | 45 |  | 0 | 0 | 0
5.1.7. | Израда и монтажа веза грејних тела, по један комплет | кпт | 43 |  | 0 | 0 | 0
а | УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР |  |  |  |  | 0 | 0
б | ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР
5.2.1. | Испорука , комплетирање и монтажа црних бешавних цеви за цевоводе по SRPS C.B5.221; Č1212. Обрачун по m'
| DN15 | m' | 72 |  | 0 | 0 | 0
| DN20 | m' | 96 |  | 0 | 0 | 0
| DN25 | m' | 45 |  | 0 | 0 | 0
| DN32 | m' | 63 |  | 0 | 0 | 0
| DN40 | m' | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN50 | m' | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.2. | Помоћни материјал за монтажу цеви заједно са потрошним материјалом и материјалом за монтажу грејних тела и цевовода, као конзоле, обујмице, држачи цеви за пролаз кроз међуспратну конструкцију, хромиране месингане розетне, материјал за заваривање, фазонски комади, прирубнице итд. (за помоћни материјал се узима 50% од вредности испоруке и монтаже цеви) |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
5.2.3. | Испорука , комплетирање и монтажа AlPeAl цеви за цевоводе у комплету са помоћним материјалом. Обрачун по m'
| 14x2 | m' | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16x2 | m' | 696 |  | 0 | 0 | 0
| 18x2 | m' | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20x2 | m' | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.4. | Помоћни материјал за сидрење - монтажу цеви заједно са потрошним материјалом се узима 10% од вредности предходне ставке |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
5.2.5. | Испорука и монтажа заштитног бужира за AlPeAl цеви PVC гибљиво црево црвено и плаво. Обрачун по m' Ø25 | m' | 696 |  | 0 | 0 | 0
5.2.6. | Испорука , комплетирање и монтажа комплетних етажних ормарића са разделницима и сабирницима . Разделници су снабдевени зауставним вентилом са прелазом месинг/PEX, аутоматском оџрачним вентилом и славином за пуњење и пражњење а сабирници са регулационим вентилом са прелазом месинг/PEX , славином за пуњење и пражњење и аутоматским оџрачним вентилом. На улазу и на излазу из ормарића се монтира мини кугласта славина. Ормарић је уградни са бравицом Рачуна се по димензији разделника и броју прикључака. Обрачун по комаду
| DN15 - 4 прикључка 800x450 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN20 - 7 прикључака 800x450 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN20 - 8 прикључака 800x450 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN25 - 8 прикључака a 800x450 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN25 - 9 прикључака 800x450 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
б | УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР |  |  |  |  | 0 | 0
в | ИСПИТИВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА
5.3.1. | Испитивање цевне мреже на хидраулички притисак од 7 bara. Обрачун по m' цеви | m' | 276 |  | 0 | 0 | 0
5.3.2. | Испитивање целе инсталације на хидраулички притисак од 7 bara. по грејном телу | ком | 43 |  | 0 | 0 | 0
5.3.3. | Фина регулација инсталације, топлотно уравнотежење вертикала и грејних тела при спољњој температури од -5°C. по грејном телу | ком | 43 |  | 0 | 0 | 0
в | УКУПНО ИСПИТИВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
г | БОЈЕЊЕ И МИНИЗИРАЊЕ
5.4.1. | Двоструко минизирање свих цеви које се изолују уз предходно уклањање корозије и нечистоће свих врста челичном четком. Обрачун по m' цеви | m' | 276 |  | 0 | 0 | 0
г | УКУПНО БОЈЕЊЕ И МИНИЗИРАЊЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
д | ИЗОЛАЦИЈА
5.5.1. | Изолација цеви изолацијом типа plamaflex заједно са свим потребним помоћним материјалом. Обрачун по метру цеви DN32 | m' | 276 |  | 0 | 0 | 0
д | УКУПНО ИЗОЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
А | УКУПНО КУЋНА ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
Б | КОТЛАРНИЦА
5.6.1. | Испорука комплетирање и монтажа фасадног гасног кондензационог котла типа "Ц" снаге 28kW производње Fondial у комплету са димоводом који води директно на фасаду и потребним материјалом за монтажу. Котао садржи одговарајућу циркулациону пумпу.
| TAHITI KR28 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.6.2. | Испорука и монтажа хидрауличне скретнице HWK 60 - 1 1/14 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.3. | Испорука и монтажа циркулационе пумпе производње WILO у комплету са помоћним материјалом Yonos MAXO 40/0,5-4 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.4. | Испорука и монтажа затворене мембранске експанзионе посуде производње ELBI Италија у комплету са помоћним ERCE 50 1.5/3 bar | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.5. | Испорука и монтажа вентила сигурности, димензија DN20 за притиска 3 бар
| DN20 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.6. | Испорука и монтажа навојне славине за PN16
| DN15 NP16 - 1/2" | ком | 9 |  | 0 | 0 | 0
| DN20 NP16 - 3/4" | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DN25 NP16 - 1" | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
| DN32 NP16 - 5/4" | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.6.7. | Испорука и монтажа косих регулационих вентила навојних STROMAX за PN16
| DN15 NP16 - 1/2" | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN20 NP16 - 3/4" | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN32 NP16 - 5/4" | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.8. | Испорука и монтажа неповратног вентила са навојним спојем PN16 у комплету са помоћним материјалом за монтажу.
| DN25 NP16 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.6.9. | Испорука и монтажа манометра φ 100 мерног опсега 0-10 бар. | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.10. | Израда и монтажа правог живиног термометра у заштитној чаури мерног опсега 0-110 ̊C | ком | 6 |  | 0 | 0 | 0
5.6.11. | Испорука и монтажа PiP славине са капом и ланцем.
| DN15 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.6.12. | Испорука и монтажа аутоматског одзрачног вентила у комплету са помоћним материјалом.
| DN15 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.13. | Испорука и монтажа аутоматског вентила за допуну воде производње CALEFFI у комплету са помоћним материјалом.
| 1/2" - kod 553140 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.14. | Испорука и монтажа посуде за неутрализацију кондензата у комплету са пуњењем средства за неутрализацију и флексибилним прикључцима на цевовод и канализацију. | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.15. | Испорука и монтажа експанзионог суда DN100x100 | компл | 6 |  | 0 | 0 | 0
5.6.16. | Испорука, комплетирање и монтажа црних бешавних цеви за цевоводе по SRPS C.B5.221; Č1212
| DN15 | м | 34 |  | 0 | 0 | 0
| DN20 | м | 8 |  | 0 | 0 | 0
| DN25 | м | 5 |  | 0 | 0 | 0
| DN32 | м | 6 |  | 0 | 0 | 0
| DN40 | м | 6 |  | 0 | 0 | 0
| DN50 | м | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.6.17. | Помоћни материјал за монтажу цеви заједно са потрошним материјалом и материјалом за монтажу грејних тела и цевовода, као конзоле, обујмице, држачи цеви за пролаз кроз међуспратну конструкцију, хромиране месингане розетне, материјал за заваривање, фазонски комади, прирубнице, итд. (за помоћни материјал се узима 50% од вредности испоруке и монтаже цеви). |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
5.6.18. | Испорука, комплетирање и монтажа PPR цеви за одвод кондензата од котла у комплету са фитинзима и помоћним материјалом за монтажу.
| PPR20 | m' | 3 |  | 0 | 0 | 0
| PPR25 | m' | 3 |  | 0 | 0 | 0
5.6.19. | Израда носача и конзола од профилисаног челика за постављање котларнице.
| L 40x40 | m' | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.6.20. | Двоструко минизирање свих цеви које се изолују уз претходно уклањање корозије и нечистоће свих врста челичном четком. | m' | 61 |  | 0 | 0 | 0
5.6.21. | Двоструко бојеље цевне мреже и арматуре топлоотпорном уљаном бојом chromos 92 (зелено-жуто) и точкова вентила црвеном односно плавом бојом. | m² | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.6.22. | Изолација цеви у котларници изолацијом типа PLAMAFLEX за температуру 100°C
| DN15 | m' | 34 |  | 0 | 0 | 0
| DN20 | m' | 8 |  | 0 | 0 | 0
| DN25 | m' | 5 |  | 0 | 0 | 0
| DN32 | m' | 6 |  | 0 | 0 | 0
| DN40 | m' | 6 |  | 0 | 0 | 0
| DN50 | m' | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.6.23. | Испорука и монтажа комплетне аутоматике за каскадно вођење котлова за грејање. Аутоматика води температуру полазне воде у зависности од спљне температуре. Испорука и уградња аутоматике је у комплету са свим потребним сензорима и помоћним материјалом као и програмирањем и пуштањем у погон. | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.24. | Испорука и монтажа калориметра производње Kamstrup у комплету са свим помоћним материјалом за уградњу
| Multical 402 G=0.6 m³/h 3/4" | комплет | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Multical 402 G=2.5 m³/h 1" | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.25. | Испорука и монтажа заштитне вентилационе ваздушне решетке за уградњу у зид у комплету са радовима на пробијању зида и накнадном обрадом ивица као и помоћним материјалом за монтажу.
| AEROGRAMMI BN 300x200 | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.26. | Испорука и монтажа заштитне вентилационе ваздушне решетке за уградњу у врата у комплету са помоћним материјалом за монтажу.
| AEROGRAMMI BN 300x200 | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.27. | Хладна проба инсталације за грејање и котларнице притиском 7 bar у трајању од 2 сата (пропустљивост не већа од 0.15 bar). Обрачун паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.28. | Хладна проба инсталације за грејање и котларницеса подешавањем свих грејних тела вертикала и огранака паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.29. | Грађевински радови на пробијању отвора за пролаз цеви и накнадна обрада отвора. Обрачун паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.30. | Припремно завршни радови. Обрачун паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6.31. | Испорука и размештај противпожарних апарата S-6
| S-6 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
| CO2-5 | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
Б | УКУПНО КОТЛАРНИЦА |  |  |  |  | 0 | 0
В | ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
а | ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД
5.7.1. | Полиетиленске цеви за гасоводе према SRPS G.C6.661, називне дебљине зида SDR11. Обрачун по m' PE d25 | m' | 41
5.7.2. | Прикључни комад за електро заваривање према SRPS G.C6.662, називне дебљине зида SDR11. Обрачун по комаду SG PE-40 / PE-25 | ком | 0
5.7.3. | Прелазни комад са полиетиленске цеви на челичну бешавну цев PE/Č. Обрачун по m' PE/ Č d25 / f 26,9 | m' | 1
5.7.4. | Бешавна челична цев, димензија и квалитета према SRPS C.B5.023 од Č 1212. Обрачун по m' Č 1212, f 26,9x2,3mm | m' | 2
5.7.5. | Челични цевни лук, према SRPS M.B6.821. Č 1212, f 26,9x2,3mm Обрачун по комаду | ком | 1
5.7.6. | Испитивање гасовода ваздушним притиском према техничким условима Обрачун паушално | пауш | 1
5.7.7. | Бојење надземног дела цеви основном и завршном бојом уз претходно чишћење од корозије и прљавштине и изолација подземног дела гасовода Č1212. Обрачун по m' f 26,9x2,3mm | m' | 2
5.7.8. | Ископ рова за полагање цеви 1x0,4x41m. Обрачун пo m³ | m³ | 19.7
5.7.9. | Постављање траке упозорења на 40cm изнад горње ивице цеви. Обрачун по m' | m' | 41
5.7.10. | Геодетско снимање трасе прикључног гасовода са уношењем у катастар подземних инсталација. Обрачун по m' | m' | 41
5.7.11. | Затрпавање рова са набијањем, по завршеном испитивању гасовода. Обрачун пo m³ | m' | 19
5.7.12. | Постављање стандардне типске бетонске ознаке. Обрачун пo комаду | ком | 1
5.7.13. | Једноделни цевни носачи са припадајућим типлама и вијцима. Обрачун пo комаду | ком | 1
| ИСПОРУКА КОМПЛЕТ | КОМПЛЕТ | 1 |  | 0 | 0 | 0
а | УКУПНО ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД |  |  |  |  | 0 | 0
б | МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИ СЕТ
5.8.1. | Демонтажа и монтажа мерно регулационог сета у комплету са свим потребним помоћним материјалом. Q=10 m³/h, P1=1-3bar, P2=22mbar. Обрачун комплет | кпт | 1 |  | 0 | 0 | 0
б | УКУПНО МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИ СЕТ |  |  |  |  | 0 | 0
в | УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
Челичне цеви, димензија и квалитета према JUS C.B5.221. Обрачун по m'
| Č 1212, f 21,3x2,0mm | m' | 1
| Č 1212, f 26,9x2,3mm | m' | 6
| Č 1212, f 33,7x2,6mm | m' | 0
| Č 1212, f 42,4x2,6mm | m' | 0
| Č 1212, f 48,3x2,6mm | m' | 0
| Флексибилне прохронске везе котла и гасне славине дужине 800mm. R1 1/2'' (DN15 PN6) Обрачун пo комаду | ком | 2
| Цевни једноделни држачи са припадајућим типлама и вијцима Обрачун пo комаду | ком | 6
Гасна навојна кугласта славина, премa JUS M.C5.452. Обрачун по комаду
| R1 1/2'' (DN15 PN6) | ком | 2
| R1 3/4'' (DN20 PN6) | ком | 1
| R1 1'' (DN25 PN6) | ком | 0
| R1 5/4'' (DN32 PN6) | ком | 0
| R1 5/4'' (DN32 PN6) | ком | 0
| Испорука и монтажа манометра за гас у комплету са помоћним материјалом. Обрачун пo комаду Ø100 - 0-100 mbar | ком | 0
| Бушење зида и међуспратне конструкције за пролаз цеви са уградњом заштитне чауре . Обрачун пo комаду | ком | 1
| Испитивање гасовода ваздушним притиском према Т.U. . Обрачун паушално | пауш | 1
| Бојење надземног дела цеви основном и завршном бојом уз претходно чишћење од корозије и прљавштине и изолација подземног дела гасовода . Обрачун паушално | пауш | 1
| Ситан материјал за монтажу који није обухваћен претходним ставкама . Обрачун паушално | пауш | 1
| ИСПОРУКА КОМПЛЕТ | КОМПЛЕТ | 1 |  | 0 | 0 | 0
в | УКУПНО УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
В | УКУПНО ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
Г | ВАЗДУШНИ СИСТЕМИ
а | ВЕНТИЛАЦИЈА
5.10.1. | Испорука и монтажа вентилаторског рекуператора JAKKA ЈRH72N величине 3000 L=2400 m³/h у комплету са ЈАККА PRO контролером и свим потребним помоћним материјалом за монтажу и рад. Обрачун по комаду | ком | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.10.2. | Испорука и монтажа спиро канала у комплету са фазонским комадима и помоћним материјалом за монтажу. Обрачун по m'
| ø300mm | m' | 17 |  | 0 | 0 | 0
| ø355mm | m' | 23 |  | 0 | 0 | 0
5.10.3. | Испорука и монтажа флексибилних канала за везу са растеретним кутијама диуфузора и као флексибилна веза рекуператора у комплету са помоћним материјалом за монтажу. Обрачун по m'
| ø300mm | m' | 4 |  | 0 | 0 | 0
| ø355mm | m' | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.10.4. | Израда и монтажа вентилационих канала од поцинкованог лима дебљина према техничким условима. Обрачун по кg | kg | 145 |  | 0 | 0 | 0
5.10.5. | Испорука и монтажа ваздушних дифузора са променљивом геометријом и демпером у комплету са помоћним материјалом са погоном Belimo Nm²4A-SR Обрачун по комаду. MADEL AX6-MO 315+ SERVO | ком | 4 |  | 0 | 0 | 0
5.10.6. | Испорука и монтажа аутоматике за погон лопатица дифузора преко погона Belimo Nm²4A-SR у комплету са свим потребним помоћним материјалом за правилан рад. Регулисање сва четири дифузора одједном. Обрачун по комплету. IMP ADT-1 или слично | кпт | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.10.7. | Испорука и монтажа противкишних жалузина. Обрачун по комаду. MADEL tip DMT-X 1000x500 | ком | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.10.8. | Грађевински радови на пробијању отвора за пролаз канала. Обрачун паушално. | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
а | УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
Г | УКУПНО ВАЗДУШНИ СИСТЕМИ |  |  |  |  | 0 | 0
Д | КЛИМА СИСТЕМИ
5.11.1. | Испорука и монтажа спољне јединице MULTISPLIT SISTEMA производње LG . Јединице се монтирају на тлу на носачима који их издигну за 50cm од тла. Потребно је припремити бетонску подлогу и носаче јединица. Обрачун по комплету
| A4UW27GFA0 | кпт | 1 |  | 0 | 0 | 0
| A4UW27GFA2 | кпт | 1 |  | 0 | 0 | 0
| A5UW40GFA0 | кпт | 4 |  | 0 | 0 | 0
5.11.5. | Испорука и убацивање допунског фреона. Обрачун по кg. R410A | кg | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.11.6. | Испорука и монтажа бакарних фреонских цеви у комплету са фитинзима , изолацијом типа Armafleks и помоћним материјалом за спајање и качење. Обрачун по m'
| Ø6.35(1/4) | m' | 203 |  | 0 | 0 | 0
| Ø9.52(3/8) | m' | 101 |  | 0 | 0 | 0
| Ø12.7(1/2) | m' | 102 |  | 0 | 0 | 0
5.11.7. | Испорука и монтажа флексибилне везе од армираног црева за одвод кондензата од апарата до PPR цеви. Обрачун по m' | m' | 10 |  | 0 | 0 | 0
5.11.8. | Испорука , комплетирање и монтажа PPR цеви за цевоводе - одвод кондензата у комплету са фазонским комадима и помоћним материјалом као и прелазним комадима и везама са унутрашњим јединицама. Обрачун по m' PPR40x3.7 | m' | 220 |  | 0 | 0 | 0
Д | УКУПНО КЛИМА СИСТЕМИ |  |  |  |  | 0 | 0
V | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ТЕРМОМАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
А | УКУПНО КУЋНА ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
Б | УКУПНО КОТЛАРНИЦА |  |  |  |  | 0 | 0
В | УКУПНО ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
Г | УКУПНО ВАЗДУШНИ СИСТЕМИ-ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
Д | УКУПНО КЛИМА СИСТЕМИ-КЛИМАТИЗАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
V | СВЕ УКУПНО: |  |  |  |  | 0 | 0
VI | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1 | ИНТЕРФОН
Испорука и полагање по ПНК регалима под малтер u претходно постављене савитљиве цеви каблова интерфонске инсталације типа :
| JY(St) Y 4 x 2 x 0,8 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
| JY(St) Y 2 x 2 x 0,8 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
Испорука и полагање под малтер савитљивих ПВЦ цеви
| PVC cev fi 16mm | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и монтажа разводних кутија 100x100mm | ком. | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и монтажа зидног интерфонског апарата. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и монтажа електричне браве и комплетне браварије за врата. | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Испорука и монтажа позивног таблоа | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО |  |  |  |  | 0 | 0
| Ситан и везни материал | пауша. | 10 '% |  |  | 0 | 0
| УКУПНО ИНТЕРФОН |  |  |  |  | 0 | 0
2 | РАЧУНАРСКА ИНСТАЛЦАЦИЈА
ПАСИВНА ОПРЕМА
| Schrack Кабл. inst.Cat.6a F/FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H, плави | m | 3000 |  | 0 | 0 | 0
| Schrack TOOLLESS LINE-19 Patch panel za 24 modula, prazan, visine 1HU | ком. | 9 |  | 0 | 0 | 0
| Schrack TOOLLESS LINE-19 Patch панел za 48 модула, празан, висине2HU | ком. | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Schrack TOOLLESS LINE-RJ45 Модул, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) | ком. | 216 |  | 0 | 0 | 0
| Schrack 19" Панел з аранж каблова,5 металних прстенова 80x40mm,1HU | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Schrack 19" Nazidni orman,MONO,dem.boč.str. 12HU 635/600/495(VxŠxD) | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Schrack Полуцилиндар EK333са једним кључем | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Schrack 19" Фиксна полица дубине250mm, 1HU, 15kg max, перфорирана | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Schrack 19" Нап. панел-8xSCHUKO,црвениi,заUPS, C14 утикач, ALU, 1HU | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Schrack Patch кабл RJ45, Cat.6, S/FTP, PVC, сиви, 1m | ком. | 80 |  | 0 | 0 | 0
| Schrack Patch кабл RJ45, Cat.6, S/FTP, PVC, сиви, 3m | ком. | 80 |  | 0 | 0 | 0
| Schrack Patch кабл RJ45, Cat.6, S/FTP, PVC, сиви, 5m | ком. | 40 |  | 0 | 0 | 0
АКТИВНА ОПРЕМА ХП
| HPE office connect 1920S 24G 2SFP PPoE +185W, (12) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports, (12) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports, (2) SFP 100/1000 Mbps ports. | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| HPE office connect 1920S 48G 4SFP, (48) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports, (4) SFP 100/1000 Mbps ports. | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
WIRELESS ОПРЕМА ARUBA
| APC SC450RMI1U - APC Smart-UPS SC 450VA 230V- 1U Rackmount/Tower | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
РАДОВИ
| Провлачење F/FTP кабл | m | 3000 |  | 0 | 0 | 0
| Терминирање STP модула | ком. | 216 |  | 0 | 0 | 0
| Тестирање и сертификација UTP линија | ком. | 216 |  | 0 | 0 | 0
| монтажа рек ормара | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| монтажа и конфигурација активне мрежне опреме | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Монтажа и конфигурација опреме за видео надзор | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Монтажа и конфигурација Wireless опреме | комплет | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО РАЧУНРАСКА ИНСТАЛЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
3 | RTV ИНСТАЛАЦИЈА
| Испоручити и поставити RO RTV ,ормарић 400x400x200mmса вратима и бравом (кључем), Разделник (сабирник) 1/6 "Triax“ 2776T | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Испоручити и поставити испод малтерра пластичну инсталациону цев Ø16mmза унутрашњи развод | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Испоручити и поставити пластичну инсталациону цер Ø36mm од RO-RTV до RO-KDS | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Isporučiti i uvući u postavljene PVC Ø16mm i Ø36mm koaksijalni kabel tipa RG6-T60-CCST | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
| Испоручити и увући у постављену IPVC Ø36mm коаксијални калбел типа RG11-T60-CCST од RO-ZAU до RO-KDS | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
| Испоручити и поставити у зид комплетан ормарић RO-KDS 300x300x200mmса вратима и бравом (кључем). - Мрежна утичница. - Комплет за уземљење - Монофазну мрежу 220V/50Hz прикључити на кабел PP-Y 3x1,5mm²и повезати са мрежном утичницом. | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО |  |  |  |  | 0 | 0
| Ситан и везни материјал | пауша. | 5 '% |  |  | 0 | 0
| Полагање и повезивање | пауша. | 30 '% |  |  | 0 | 0
| Испитивање инсталације, пуштање у рад, подешвање, атестирање, технички пријем | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Потребна мерења од стране овлашћене и лиценциране фирме и издавање резултата о мерењима | пауша. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| УКУПНО RTV ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
VI | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1 | ИНТЕРФОН |  |  |  |  | 0 | 0
2 | РАЧУНАРСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
3 | RTV ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО: |  |  |  |  | 0 | 0
VII | ДОЈАВА ПОЖАРА
1 | Централа за дојаву пожара са свим потребним интерфејсима, модулом за умрежавање, према карактеристикама у техничком опису, испорука и монтажа, , UTC Fire & Security KFP-AF1 или сл. по EN-54 стандарду - испорука и монтажа
| UTC Fire & Security KFP-AF1-xx | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Акумулаторска батерија за централу 12V/15Ah,испорука и монтажа | ком. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Адресибилни аутоматски оптички јављач пожара са подножјем, испорука и монтажа UTC Fire & Security KL-731A + KZ-700 или сл. по EN-54 стандарду
| KL-731A + KZ-700 | ком. | 41 |  | 0 | 0 | 0
4 | Адресибилни аутоматски термички јављач пожара са подножјем, испорука и монтажа UTC Fire & Security KL-710A + KZ-700 или сл. по EN-54 стандарду
| KL-710A + KZ-700 | ком. | 4 |  | 0 | 0 | 0
5 | Паралелни индикатор, испорука и монтажа UTC Fire & Security PA25L/3 или сл. по EN-54 стандарду
| PA25L/3 | ком. | 3 |  | 0 | 0 | 0
6 | Adresibilni ručni javljač požara, isporuka i montaža, UTC Fire & Security KAL-455 или сл. по EN-54 стандарду
| KAL-455 | ком. | 13 |  | 0 | 0 | 0
7 | Алармна сирена за унутрашње постављање, испорука и монтажа
| AS-363 | ком. | 5 |  | 0 | 0 | 0
8 | GSM комуникатор, испорука и монтажа
| Fidra | ком. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Кабел за реализацију алармне петље тип Ј-H(St)H 2x2x0,8mm, полежен у каналицама, испорука и монтажа (цена каналице, кабла, пробоја плафона и зидова и полагања) | m. | 780 |  | 0 | 0 | 0
10 | Кабел за напајање централе и напојних јединица NHXHX 3x1,5mm², испорука и монтажа | m. | 40 |  | 0 | 0 | 0
11 | Кабел за сирене Ј-H(St)H 2x2x0,8mmFE180/E30, испорука и монтажа комплет са свим прибором (типле. вијци, обујмице) по стандарду за овај тип кабла | m. | 100 |  | 0 | 0 | 0
12 | Остали материјал - плочице за означавање елемената, носачи бужири, шрафови и др. неопходни за реализацију система, испорука и монтажа | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Радови на реализацији система, постављање централе, јављача, каблова између њих, употреба платформе за рад на висини, прикључење и пуштање система у рад, функционално подешавање, обука корисника, издавање записника за МУП | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Израда пројекта изведеног објекта | пауш | 1 |  | 0 | 0 | 0
VII | УКУПНО: |  |  |  |  | 0 | 0
VII | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ДОЈАВА ПОЖАРА
VII | УКУПНО: |  |  |  |  | 0 | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
III | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  | 0 | 0
IV | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  | 0 | 0
V | ТЕРМОМАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  | 0 | 0
VI | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  | 0 | 0
VII | ДОЈАВА ПОЖАРА |  |  |  |  | 0 | 0
| СВЕ УКУПНО: |  |  |  |  | 0 | 0